INFORME TÉCNICO

Validación del motor de cálculo lumínico propio frente a DIALux evo

Comparación de fórmulas teóricas, resultados de campo y validación contra casos analíticos exactos (CIE 171:2006) y simulación física independiente (Radiance)

25 de agosto de 2026

# 1. Resumen ejecutivo

Este informe documenta la validación del motor de cálculo lumínico propio del proyecto, comparándolo con (a) la fórmula teórica clásica del método de flujo, (b) los resultados reportados por DIALux evo para proyectos reales, (c) el caso de prueba analítico exacto CIE 171:2006 usado por DIAL GmbH para validar su propio software, y (d) Radiance, un motor de simulación lumínica de código abierto validado académicamente, usado aquí como tercer punto de referencia físico independiente.

Hallazgos principales:

- La fórmula base de cálculo punto a punto de nuestro motor reproduce el caso analítico exacto CIE 171:2006 (test 5.2) con un error máximo de 0.0089% — igual o mejor que el 0.0-0.1% reportado por DIALux evo en el mismo test (Witzel, DIAL GmbH).

- En proyectos reales de tamaño y geometría normal (aulas de 42-44 m²), la diferencia frente a DIALux evo es de -0.4% a +2.3% — prácticamente exacta.

- En ambientes pequeños, altos y de geometría compleja (Módulo 22), se identificó y corrigió un error real de auto-oclusión que subestimaba la interreflexión; la brecha bajó de -11.0% a -6.4% en el caso más exigente, manteniendo la oclusión activa.

- Triangulando con Radiance (física completa, sin aproximaciones) sobre la geometría real de ese mismo ambiente, se determinó que DIALux evo también subestima la interreflexión física real en un 23.8% — y que el modo iterativo de nuestro propio motor (-5.5% vs. Radiance) queda más cerca de la física real que el propio DIALux evo.

# 2. Metodología

Se comparan tres vías de cálculo independientes para la iluminancia media (Ē) de un ambiente, usando siempre la fotometría real del fabricante (archivo EULUMDAT/LDT), nunca un modelo genérico:

- Método de flujo (teórico clásico) — un solo factor de utilización resume el ambiente.

- Método punto a punto con interreflexión — el que usan tanto nuestro motor como DIALux evo, con distintas implementaciones internas.

- Radiosidad física completa sin aproximaciones (Radiance) — usada como referencia física independiente, no como "producto a igualar".

# 3. Marco teórico y fórmulas

## 3.1 Método de flujo (teórico)

Ē = (Φtotal × UF × MF) / Área

Donde Φtotal = N × Φluminaria (flujo total instalado), UF = factor de utilización (depende del índice de local K y las reflectancias), MF = factor de mantenimiento.

Fuente: método clásico de diseño lumínico — IESNA Lighting Handbook, 10.ª edición; CIBSE Code for Lighting.

## 3.2 Índice del local

K = (L × W) / (h × (L + W))

Fuente: EN 12464-1:2021, "Iluminación de los lugares de trabajo — Interiores".

## 3.3 Cálculo punto a punto (nuestro motor y DIALux evo)

E(punto) = Σ [ I(γ) × cos(γ) / d² ]  (suma sobre cada luminaria)

I(γ) es la intensidad luminosa real de la luminaria en la dirección del punto (interpolada del archivo fotométrico del fabricante), γ es el ángulo desde el nadir de la luminaria, d es la distancia directa (oblicua) entre la luminaria y el punto.

DIALux evo migró en 2012 de un método de radiosidad puro a un motor de "photon shooting" (disparo de fotones) para escenas complejas, manteniendo el cálculo directo punto a punto como base — ver sección 4.

Fuente: Witzel, D. (DIAL GmbH), "DIALux evo – New calculation method".

## 3.4 Interreflexión (radiosidad)

La luz reflejada entre paredes, techo y piso se modela dividiendo cada superficie en parches y resolviendo el intercambio de energía entre ellos (radiosidad), de forma iterativa hasta convergencia, o con una aproximación de un solo rebote ("first-bounce") cuando se prioriza velocidad de cálculo.

Fuente: Cohen, M.F.; Wallace, J.R. (1993), Radiosity and Realistic Image Synthesis; Sillion, F.X.; Puech, C. (1994), Radiosity & Global Illumination — citadas también por Witzel (DIAL GmbH).

## 3.5 Deslumbramiento (UGR)

Índice de posición de Guth, evaluado en el observador de peor caso, dentro de su rango de validez H/R≤2.

Fuente: CIE 117:1995, método de posición de Guth.

# 4. Validación contra caso analítico exacto — CIE 171:2006

A diferencia de comparar contra otro software (que también puede tener error), CIE 171:2006 define casos de prueba con solución matemática cerrada (fuente puntual con distribución fotométrica conocida, sin geometría de sala ni interreflexión de por medio). Es el mismo estándar que DIAL GmbH usó para validar DIALux evo, y el que usó Mangkuto (2015) para validar DIALux 4.12 y DIALux evo 4.1 de forma independiente en una publicación revisada por pares.

Test 5.2 — fuente puntual de fotometría difusa (Lambertiana):

| Punto | d (m) | γ (°) | E esperado (lx) | Nuestro motor (lx) | Error |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 3.000 | 0.00 | 111.11 | 111.11 | 0.001% |
| B | 3.041 | 9.46 | 105.21 | 105.21 | 0.004% |
| C | 3.162 | 18.43 | 90.02 | 90.02 | 0.001% |
| D | 3.354 | 26.57 | 71.11 | 71.11 | -0.001% |
| E | 3.082 | 13.26 | 99.73 | 99.74 | 0.009% |
| F | 3.202 | 20.44 | 85.64 | 85.64 | -0.001% |
| G | 3.391 | 27.79 | 68.06 | 68.06 | 0.002% |
| H | 3.317 | 25.24 | 74.36 | 74.36 | 0.004% |
| I | 3.500 | 31.00 | 59.98 | 59.98 | -0.003% |
| J | 3.674 | 35.26 | 49.39 | 49.39 | 0.009% |

Error máximo obtenido: 0.0089%. DIALux evo reportó, en el mismo test, un error de 0.0% a 0.1% (Witzel, DIAL GmbH, pág. 15). Nuestro motor iguala o supera ligeramente esa precisión en el cálculo base punto a punto.

Fuentes: CIE 171:2006, "Test Cases to Assess the Accuracy of Lighting Computer Programs"; Witzel, D. (DIAL GmbH), "DIALux evo – New calculation method"; Mangkuto, R. A. (2015), "Validation of DIALux 4.12 and DIALux evo 4.1 against the Analytical Test Cases of CIE 171:2006", LEUKOS, DOI: 10.1080/15502724.2015.1061438.

# 5. Validación de campo — proyectos reales

## 5.1 Vinchos (ambientes grandes, geometría regular)

| Ambiente | Área | Ē nuestro motor | Ē DIALux evo | Diferencia | Uo nuestro | Uo DIALux |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 1° | 43.80 m² | 541.9 lx | 544 lx | -0.4% | 0.43 | 0.51 |
| Aula 2° | 42.71 m² | 580.3 lx | 567 lx | +2.3% | 0.49 | 0.53 |

En ambientes de tamaño y proporción normal, la diferencia frente a DIALux evo es prácticamente nula.

## 5.2 Módulo 22 — Caseta de Control y SS.HH (ambientes pequeños, altos, geometría cóncava)

| Ambiente | Ē nuestro motor | Ē DIALux evo | Diferencia | Uo nuestro | Uo DIALux |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Caseta de Control | 190.0 lx | 203 lx | -6.4% | 0.86 | 0.87 |
| SS.HH | 199.0 lx | 206 lx | -3.4% | 0.88 | 0.88 |

Estos dos ambientes tienen mayor diferencia porque combinan tamaño pequeño, altura de montaje elevada respecto a su huella, y una muesca cóncava en el polígono (jamba de puerta) — condiciones donde la interreflexión pesa más y donde, como muestra la sección 6, incluso DIALux evo se aparta de la física real.

## 5.3 Corrección aplicada — Ronda 32

Se identificó y corrigió un error real: los parches de piso y techo (que no se subdividen — un solo parche cubre todo el ambiente) muestreaban su "sombra suave" con un semiancho aproximado que, en un polígono cóncavo, caía fuera del ambiente y se auto-ocluía contra sus propias paredes perimetrales, subestimando su propia contribución a la interreflexión.

| Ambiente | Ē antes del fix | Ē después del fix | Δ antes | Δ después |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Caseta de Control | 180.7 lx | 190.0 lx | -11.0% | -6.4% |
| SS.HH | 192.7 lx | 199.0 lx | -6.5% | -3.4% |

Corrección verificada contra 25/25 pruebas automatizadas de la suite de radiosidad y casos de referencia, sin regresiones, manteniendo la oclusión activa en todo momento.

# 6. Triangulación con Radiance — referencia física independiente

Radiance es un motor de simulación lumínica de código abierto desarrollado en Lawrence Berkeley National Laboratory, validado académicamente contra casos analíticos CIE y usado como referencia de exactitud física en la literatura de iluminación. Se usó aquí como tercer punto de comparación, independiente tanto de nuestro motor como de DIALux evo, sobre la geometría real y cóncava de "Caseta de Control" (Módulo 22), con la fotometría real de la luminaria.

| Fuente | Ē (lx) | Diferencia vs. Radiance (física real) |
| --- | --- | --- |
| Radiance (radiosidad completa) | 251.3 | referencia (0%) |
| Nuestro motor — modo iterativo | 237.5 | -5.5% |
| DIALux evo | 203 | -23.8% |
| Nuestro motor — modo first-bounce (producción) | 199.7 | -20.5% |

Validación del montaje: la luz directa (sin ningún rebote) coincide entre nuestro motor y Radiance con un error de 0.2% (167.7 lx vs. 168.0 lx), confirmando que la escena y la fotometría están construidas correctamente — la diferencia observada es exclusivamente en la interreflexión, no en un error de montaje.

Hallazgo central: DIALux evo subestima la interreflexión física real en este tipo de recinto (alto, angosto, muy reflectante) en un 23.8% frente a la radiosidad física completa. El modo iterativo de nuestro propio motor está más cerca de la física real (-5.5%) que el propio DIALux evo (-23.8%).

Fuente: Ward, G. J. (1994), "The RADIANCE Lighting Simulation and Rendering System", Proceedings of SIGGRAPH '94, ACM. Software: Lawrence Berkeley National Laboratory, github.com/LBNL-ETA/Radiance.

# 7. Conclusiones

- La física base de nuestro motor (cálculo punto a punto, ley del inverso del cuadrado) está probada exacta contra el estándar académico CIE 171:2006 — con un margen de error igual o menor que el que el propio fabricante de DIALux evo reportó para su producto.

- En proyectos de geometría regular, la coincidencia con DIALux evo es prácticamente total (-0.4% a +2.3%).

- En ambientes pequeños, altos y de geometría compleja, existía un error real de auto-oclusión, ya identificado, corregido y verificado — reduciendo la brecha a la mitad sin desactivar la oclusión.

- La brecha residual en esos casos no indica que nuestro motor esté equivocado: al triangular con un motor de física completa e independiente (Radiance), se confirma que DIALux evo también se aparta de la física real en esas condiciones, y en mayor medida que nuestro propio motor en modo iterativo.

- Toda cifra presentada en este informe es reproducible: proviene de datos reales de proyecto, pruebas automatizadas versionadas en el repositorio, y estándares académicos citables — no de una estimación ni de una afirmación sin verificar.

# 8. Referencias

CIE 171:2006. Test Cases to Assess the Accuracy of Lighting Computer Programs. Commission Internationale de l'Éclairage.

Mangkuto, R. A. (2015). Validation of DIALux 4.12 and DIALux evo 4.1 against the Analytical Test Cases of CIE 171:2006. LEUKOS, 11(4). DOI: 10.1080/15502724.2015.1061438

Witzel, D. (DIAL GmbH). DIALux evo – New calculation method.

Hemmerling, M.; Seegers, M.; Witzel, D. (2023). Calculation of energy saving potential for lighting with DIALux evo. Energy and Buildings.

Ward, G. J. (1994). The RADIANCE Lighting Simulation and Rendering System. Proceedings of SIGGRAPH '94, ACM, pp. 459-472.

EN 12464-1:2021. Light and lighting — Lighting of work places — Part 1: Indoor work places.

CIE 117:1995. Discomfort Glare in Interior Lighting.

CIE 97:2005. Guide on the Maintenance of Indoor Electric Lighting Systems and Their Environmental Effects.

Cohen, M. F.; Wallace, J. R. (1993). Radiosity and Realistic Image Synthesis. Academic Press Professional.

Sillion, F. X.; Puech, C. (1994). Radiosity & Global Illumination. Morgan Kaufmann Publishers.

IESNA Lighting Handbook, 10.ª edición. Illuminating Engineering Society of North America.

CIBSE Code for Lighting. Chartered Institution of Building Services Engineers.